Karta spełniania minimalnych wymagań produktu

| Lp. | Minimalne wymagania produktu | Wypełnia Wykonawca zgodnie ze swoja ofertą* |
| --- | --- | --- |
| - Dostaw agregatu mobilnego na przyczepce dwuosiowej |  |  |
| 1.1 | Nazwa typ i model produktu |  |
| 1.2 | Minimalne parametry agregatu: - moc znamionowa – min. 55 kVA/44kW; - napięcie znamionowe – min. 400 V; - częstotliwość – min. 50 Hz; - klasa wykonania – G3 wg. normy ISO 8528 | - moc znamionowa - |
|  |  | - napięcie znamionowe - |
|  |  | - częstotliwość - |
|  |  | - klasa wykonania - ………. wg. normy ……….. |
| 1.3 | Minimalne parametry prądnicy: - napięcie znamionowe – 400 V; - stopień ochrony – min. IP 23; - moc znamionowa – min. 55kVA ; - zabezpieczenie prądnicy, wyłącznik mocy; - klasa izolacji H; - synchroniczna bezszczotkowa; - uzwojenie miedziane; - regulator napięcia AVR – typ DVR cyfrowy; - samowzbudna; - listwa odbioru mocy. | - napięcie znamionowe - |
|  |  | - stopień ochrony - |
|  |  | - moc znamionowa - |
|  |  | - zabezpieczenie prądnicy, wyłącznik mocy - posiada/nie posiada* |
|  |  | - klasa izolacji - |
|  |  | - synchroniczna bezszczotkowa – spełnia/nie spełnia* |
|  |  | - uzwojenie miedziane – spełnia/nie spełnia* |
|  |  | - regulator napięcia AVR – typ DVR cyfrowy – (wpisać jaki) |
|  |  | - samowzbudna – spełnia/nie spełnia* |
|  |  | - listwa odbioru mocy – posiada/nie posiada* |
| 1.4 | Minimalne parametry silnika: - emisja spalin – STAGE 5 / EURO 5 dla agregatów przewoźnych (rozporządzenie 2016/1628/CE); - moc – dostosowana do mocy prądnicy; - obroty silnika – min. 1500 obr./min. - ilość cylindrów – 4 szt. typ rzędowy; - pojemność skokowa – min. 2,9 l; - rodzaj paliwa – diesel; - chłodzony cieczą; - rozrusznik elektryczny 12V. | - emisja spalin - |
|  |  | - moc - |
|  |  | - obroty silnika ……….. obr./min |
|  |  | - ilość cylindrów – ………..szt. typ ……….. |
|  |  | - pojemność skokowa – ……… l |
|  |  | - rodzaj paliwa – |
|  |  | - chłodzony – |
|  |  | - rozrusznik elektryczny 12V – spełnia/nie spełnia* |
| 1.5 | Minimalne wyposażenie agregatu: - Akumulator rozruchowy; - rozruch ręczny/automatyczny z układu SZR; - instalacja elektryczna zespołu wraz z układem sterującym. - zbiornik paliwa – pojemność dostosowana do ciągłej pracy (min.75% obciążenia) przez min. 10 h; - sterownik agregatu: - pracy elektrycznej i mechanicznej, - pomiaru poziomu paliwa; - pomiar napięcia akumulatora; - pomiar wartości prądu; napięcia, mocy czynnej, biernej i pozornej na wszystkich fazach; - licznik energii czynnej i biernej; - licznik czasu pracy; - sygnalizacja asymetrii i przeciążenia generatora; - pamięć zdarzeń; - możliwość rozbudowy o karty łączności min. GSM; - menu w języku polskim; - wibroizolatory tłumiące wibracje podczas pracy agregatu; - agregat obudowany i wyciszony z przeznaczeniem do pracy na zewnątrz; - system informacji akustycznej o wystąpieniu awarii agregatu; - wyposażony w podstawowe płyny eksploatacyjne – nie dotyczy paliwa; - panel gniazd odbioru mocy minimum: - 1x63A 400V 5P, - 2x32A 400V 5P, - 3x16A 230V. | - Akumulator rozruchowy – posiada/ nie posiada* |
|  |  | - rozruch ręczny/automatyczny z układu SZR - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - instalacja elektryczna zespołu wraz z układem sterującym – spełnia/nie spełnia* |
|  |  | - zbiornik paliwa – pojemność dostosowana do ciągłej pracy (min.75% obciążenia) przez …………. h; |
|  |  | - sterownik agregatu: - pomiar pracy elektrycznej i mechanicznej - posiada/ nie posiada* - pomiaru poziomu paliwa - posiada/ nie posiada* - pomiar napięcia akumulatora - posiada/ nie posiada* - pomiar wartości prądu; napięcia, mocy czynnej, biernej i pozornej na wszystkich fazach - posiada/ nie posiada* - licznik energii czynnej i biernej - posiada/ nie posiada* - licznik czasu pracy - posiada/ nie posiada* - sygnalizacja asymetrii i przeciążenia generatora - posiada/ nie posiada* - pamięć zdarzeń - posiada/ nie posiada* - możliwość rozbudowy o karty łączności min. GSM - posiada/ nie posiada* - menu w języku polskim - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - wibroizolatory tłumiące wibracje podczas pracy agregatu - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - agregat obudowany i wyciszony z przeznaczeniem do pracy na zewnątrz |
|  |  | - system informacji akustycznej o wystąpieniu awarii agregatu - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - wyposażony w podstawowe płyny eksploatacyjne – nie dotyczy paliwa - spełnia/nie spełnia* |
|  |  | - panel gniazd odbioru mocy (wymienić jakie): |
| 1.6 | Minimalne wymagania przyczepki: - dwie osie; - hamulec najazdowy; - podpory robocze min. po 2 szt. z przodu i z tyłu; - koło podporowe/manewrujące montowane na zaczepie. - przyczepka dostosowana do masy agregatu; - pełna homologacja– przyczepa specjalna z przeznaczeniem na agregat elektryczny; - rama ocynkowana. | - dwie osie - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - hamulec najazdowy posiada/ nie posiada* |
|  |  | - podpory robocze min. po 2 szt. z przodu i z tyłu - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - koło podporowe/manewrujące montowane na zaczepie - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - przyczepka dostosowana do masy agregatu - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - pełna homologacja – przyczepa specjalna z przeznaczeniem na agregat elektryczny - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - rama ocynkowana - posiada/ nie posiada* |
| 1.7 | Gwarancja dla agregatu min. 5 lat lub min. 1000 motogodzin, przeprowadzenie przeglądów serwisowych w siedzibie Zamawiającego. | - Gwarancja – (wpisać długość gwarancji) …………………….. - przeglądy serwisowe w siedzibie Zamawiającego - spełnia/nie spełnia* |
| - Dostawa agregatu stacjonarnego |  |  |
| 2.1 | Nazwa typ i model produktu |  |
| 2.2 | Minimalne parametry agregatu: - moc znamionowa 3 fazowa – min. 12 kVA - moc znamionowa 1 fazowa – min. 6,5 kW - napięcie znamionowe– min. 400 / 230 V; - częstotliwość – min. 50 Hz; | - moc znamionowa 3 fazowa - |
|  |  | - moc znamionowa 1 fazowa - |
|  |  | - napięcie znamionowe - |
|  |  | - częstotliwość - |
| 2.3 | Minimalne parametry prądnicy: - napięcie znamionowe – 400 V / 230; - stopień ochrony – min. IP 23; - zabezpieczenie prądnicy, wyłącznik mocy; - klasa izolacji H; - synchroniczna; - uzwojenie miedziane; - regulator napięcia AVR - typ DVR cyfrowy. | - napięcie znamionowe - |
|  |  | - stopień ochrony - |
|  |  | - zabezpieczenie prądnicy, wyłącznik mocy - posiada/ nie posiada* |
|  |  | - klasa izolacji - |
|  |  | - synchroniczna - spełnia/nie spełnia* |
|  |  | - uzwojenie miedziane - spełnia/nie spełnia* |
|  |  | - regulator napięcia AVR – typ DVR cyfrowy – (wpisać jaki) |
| 2.4 | Minimalne parametry silnika: - moc – dostosowana do mocy prądnicy; - ilość cylindrów – min. 2 szt.; - pojemność skokowa – min. 600 cm3; - rodzaj paliwa – benzyna lub diesel; - chłodzony powietrzem lub cieczą; - rozrusznik elektryczny 12V. | - moc - |
|  |  | - ilość cylindrów - |
|  |  | - pojemność skokowa - |
|  |  | - rodzaj paliwa - |
|  |  | - chłodzony - |
|  |  | - rozrusznik elektryczny 12V - spełnia/nie spełnia* |
| 2.5 | Minimalne wyposażenie agregatu: - akumulator rozruchowy; - rozruch elektryczny ręczny/automatyczny z układu SZR; - zbiornik paliwa – min. 45 l; - wibroizolatory tłumiące wibracje podczas pracy agregatu; - agregat obudowany i wyciszony z przeznaczeniem do pracy na zewnątrz; - wyposażony w podstawowe płyny eksploatacyjne – nie dotyczy paliwa; - wyposażony w uchwyty transportowe dla dźwigu/HDS na górze - panel gniazd odbioru mocy minimum: - 1x32A 400V 5P, - 1x16A 230V. | - akumulator rozruchowy - posiada/nie posiada* |
|  |  | - rozruch elektryczny ręczny /automatyczny z układu SZR - posiada/nie posiada* |
|  |  | - zbiornik paliwa - …..l |
|  |  | - wibroizolatory tłumiące wibracje podczas pracy agregatu - posiada/nie posiada* |
|  |  | - agregat obudowany i wyciszony z przeznaczeniem do pracy na zewnątrz - spełnia/nie spełnia* |
|  |  | - wyposażony w podstawowe płyny eksploatacyjne – nie dotyczy paliwa - spełnia/nie spełnia* |
|  |  | - wyposażony w uchwyty transportowe dla dźwigu/HDS na górze - posiada/nie posiada* |
|  |  | - panel gniazd odbioru mocy (wymienić jakie): |
| 2.6 | Gwarancja dla agregatu min. 3 lata, przeprowadzenie przeglądów serwisowych w siedzibie Zamawiającego. | - Gwarancja – (wpisać długość gwarancji) …………………….. - przeglądy serwisowe w siedzibie Zamawiającego - spełnia/nie spełnia* |

Wykonawca może zaoferować produkty równoważne z opisywanym o parametrach lepszych niż opisywane. Powyższe parametry stanowią minimalne wymagania sprzętowe oraz wyposażenia, doposażenia urządzenia.

UWAGA: Do oferty należy dołączyć karty katalogowe na oferowane produkty.

…………….…………………………….…………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty – w przypadku składania oferty elektronicznie /lub data i podpis osobisty osoby umocowanej – w przypadku składania oferty papierowo